## Arkusz2
L.p. | Typ urządzenia | Napięcie zasilania | Ilość | Moc | Moc zainstalowana Pi |  | Moc obliczeniowa PB
- | - | V | Szt. | kW | kW | kW | kW | kW
1 | Pompa Głębinowa PG1 | 400 | 1 | 18.5 | 18.5 | 123.31 | 18.5 | 71.65 | 18.5
2 | Pompa Głębinowa PG2 | 400 | 1 | 18.5 | 18.5 |  | 0 |  | 18.5
3 | Dmuchawa D | 400 | 1 | 11 | 11 |  |  |  | 11
4 | Pompa Płuczna PP | 400 | 1 | 11 | 11 |  | 11 |  | 11
5 | Sprężarka S1 | 400 | 1 | 3.7 | 3.7 |  | 3.7 |  | 3.7
6 | Zestaw Hydoroforowy ZH-1 | 400 | 4 | 4 | 16 |  | 12
7 | Zestaw Hydoroforowy ZH-2 | 400 | 4 | 3 | 12 |  | 9
8 | Chlorator Ch | 230 | 1 | 0.03 | 0.03 |  | 0.03 |  | 0.3
9 | Lampa UV | 230 | 2 | 0.7 | 0.7
10 | Pompa w odstojniku | 400 | 1 | 1.5 | 1.5
11 | Wentylator dachowy | 400 | 1 | 0.12 | 0.12 |  |  |  | 63
12 | Oprawa oświetleniowa CODAR RS 2x18 LED-W 230V | 230 | 14 | 0.036 | 0.504 |  | 1
13 | Oprawa oświetleniowa awaryjnego CODAR RS 2x18 LED-W 230V | 230 | 11 | 0.036 | 0.396 |  | 0.26
14 | Oprawa oświetleniowa Plafon | 230 | 10 | 0.072 | 0.72
15 | Oprawa XLed 25 60W Steinel Profesional | 230 | 8 | 0.06 | 0.48
16 | Grzejniki | 230 | 7 | 2 | 14 |  | 10
17 | Gniazdo 230V | 230 | 8 | 1 | 8 |  | 4
18 | Gniazdo 400V | 400 | 3 | 1 | 3 |  | 1
19 | Osuszacz powietrza | 230 | 3 | 1 | 3 |  | 1
20 | Gniazdo napięcie bezpieczne | 230/24 | 1 | 0.16 | 0.16 |  | 0.16
[5 empty] | 123.31 |  | 71.65 |  | 63