Młynary dnia 24 kwietnia 2008 roku

RG.341-01/08

Wszyscy nabywcy specyfikacji

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

1.Na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamówień publicznych 9dz.U. Nr 19 , poz.177 z późn. zm)do zamawiającego zostały wniesione w terminie 10 dni przed upływem terminu składania ofert niżej przytoczone  pytania:

1. W punkcie 2 SWIZ,,opis przedmiotu zamówienia : napisane jest ,,Dostawa i montaż kompletnej instalacji do mechanicznego odwadniania ścieków –prasa filtracyjna wydajności do 10m3/ze stacją przygotowania dozowania polielektrolitu z pompą podawania i przenośnikiem ślimakowym .

- Kto dostarczy pozostałe wyposażenie kompletnej stacji odwadniania osadu, tzn. sprężarkę ,pompę do mycia taśm ,pompę polielektrolitu?

- Skoro jest podana wydajność do 10m3/h, to jeżeli zaoferujemy prasę o wydajności do 3m3/h to spełni ona powyższe wymaganie. Czy tak należy rozumieć zapis specyfikacji?

- Jaka ma być gwarantowana minimalna wydajność hydrauliczna stacji odwadniania?

2. Wymagany termin wykonania zamówienia ustalony jest na :

- 13 czerwca  2008 roku dla: kompletnej instalacji do mechanicznego odwadniania osadów –prasa filtracyjna ze stacją przygotowania dozowania polieletronu , pompą podawania i przenośnikiem ślimakowym oraz zbiornikiem metalowym wstępnego oczyszczenia osadu o pojemności 20000 litrów.

- 30 września 2008 roku montaż kontenera z instalacją wodno kanalizacyjną , elektryczną , wentylacyjna i zamontowanie w nim prasy.

Jeżeli oferty należy złożyć do 5 maja 2008 roku , to nawet w przypadku rozstrzygnięcia przetargu w tym samym dniu , umowę można podpisać dopiero po upływie 7 dni , czyli 12.05.2008r. Nie ma fizycznej możliwości dostawy prasy do odwadniania w ciągu 4 tygodni , ponieważ proces produkcji podzespołów trwa minimum 8-10 tygodni . Chyba ze prasa jest już w trakcie produkcji u dostawcy , który z góry został wytypowany na zwycięzcę przetargu , co stanowiłoby przejaw nieuczciwej konkurencji.

Proszę o podanie realnego powodu żądania tak krótkiego terminu dostawy , szczególnie , że urządzenia maja być zamontowane w kontenerze dostarczonym dopiero do 30.09.2008 r. Czy komplet urządzeń będzie w tym czasie składowany w magazynie.

3. W paragrafie 3 umowy napisane jest:

- P.2,, Strony ustalają , że Zamawiający dokonał zapłaty na wykonana sprzedaż produktów określonych w umowie , przelewem z konta zamawiającego na konto Sprzedawcy wskazane w fakturze VAT, w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury.

- Naszym zdaniem zamiast dokonał powinno być ,,dokona”- proszę o poprawę.

- Kiedy można wystawić fakturę.

- P.4 Zamawiający zastrzega sobie prawo w przypadku braku środków finansowych do nie wyczerpania (kupna)ilości zamawianych produktów objętych niniejszą umową” Proszę o wyjaśnienie tego punktu i sprecyzowanie , co autor miał na myśli . My rozumiemy go w ten sposób  że Zamawiający zapłaci lub nie . Jak nie będzie miał środków finansowych , to po prostu nie zapłaci i chce ten fakt wstawić do umowy jako coś zupełnie oczywistego . Przepisy ustawy o zamówieniach publicznych wyraźnie precyzują , ze inwestor może przystąpić do ogłoszenia przetargu gdy ma zapewnione środki na jego realizację . Skąd więc bierze zabezpieczenie się przed ewentualnym brakiem środków finansowych i zastrzeżeniem sobie prawa do,, nie wyczerpania (kupna) ilości zamawianych produktów objętych niniejszą umową.

4. Zawartość suchej masy w osadzie przed odwodnieniem  (%)

5. Rodzaj osadu

6.Ilość osadu do odwodnienia (m3/h)

7. Czy stacja przygotowania poliektolitu ma być wykonana z polietylenu czy blachy kwasoodpornej i czy ma być manualna czy w pełni zautomatyzowana?

8. Czy pompa poliektolitu i pompa osadu mają być wyposażone w regulację za pomocą wariatora czy przetwornicy częstotliwości.

9. Czas pracy urządzenia wyrażony w godzinach na dobę i dniach na tydzień .

10. Proszę przedstawienie wymiarów kontenera.

11. Kto wykona płytę żelbetowa na której posadowiony będzie kontener.

12. Kto doprowadzi do kontenera media(energia elektryczna , woda) oraz doprowadzi odciek z prasy.

13. Proszę o przedstawienie specyfikacji zbiornika o pojemności 20m3

- Leżący czy stojący?

- Posadowiony w ziemi czy na powierzchni

- Ilość i średnica króćców

- Rozmieszczenie króćców

- Ilość i rozmieszczenie włazów

- Wyposażenie dodatkowe

- Sposób usuwania osadu gromadzącego się na dnie osadnika

14. Długość przenośnika ślimakowego do odprowadzenia osadu

15. Czy przenośnik osadu ma być ogrzewany w części za ścianą kontenera

16. Czy szafa sterownicza ma być wyposażona w panel ciekłokrystaliczny

17. Czy należy przewidzieć pomiar ilości osadu dopływającego do prasy(przepływomierz)

Zapytanie 1

Proszę o podanie parametrów osadu, który ma być odwadniany na prasie filtracyjnej tzn.:

- rodzaj osadu,

- uwodnienie osadu [%],

- zawartość związków mineralnych w osadzie [%].

Zapytanie 2

W celu ewentualnego zagwarantowania minimalnego wymaganego uwodnienia osadu proszę o następujące informacje :

Rodzaj osadu ( stabilizowany tlenowo , przefermentowany ,  nadmierny surowy ) Udział związków mineralnych w osadzie ,

Zawartość suchej masy w nadawie .

Wyjaśnienia:

Na podstawie art.38 ust.1 i 2 Prawa zamówień publicznych zamawiający wyjaśnia , że:

W punkcie 1

a)-dostawca

b)-10m3/h

c)-5m3/h

Punkt 2

Mieliśmy na myśli prasę już wykonaną.

Terminy dostawy związane są z harmonogramem przydzielenia nam środków finansowych własnych.

Punkt 3

Powinno być dokona-p.4-realizacja zapłaty za dostawę rozłożona na dwa terminy.

Punkt 4

Po zagęszczeniu osady powinny mieć zawartość SMO co najmniej 2%, po prasie co najmniej 14%.

Punkt 5

Nadmierny biologiczny

Punkt 6

20m3/h

Punkt 7

Z  polietylenu

Punkt 8

Za pomocą wariatora

Punkt 9

8 godzin dziennie 2 razy w tygodniu

Punkt 10

Wymiary przystosowane do prasy

Punkt 11

Zamawiający

Punkt 12

Zamawiający

Punkt 13

Leżący, posadowiony na powierzchni, cztery króćce 50, rozmieszczenie do uzgodnienia, dwa włazy , jeden na górze zbiornika, drugi na dole, sposób usuwania osadu- grawitacyjnie na poletko osadowe.

Punkt 14

Długość przenośnika za ścianą kontenera 4m.

Punkt 15

Nie

Punkt 16

Nie

Punkt 17

Nie

Odpowiedź na zapytanie 1 i 2

Rodzaj osadu-nadmierny biologiczny, uwodnienie po prasie 14%, zawartość związków mineralnych w osadzie 30%

Na podstawie art. 38 ust. 6 i 7 Prawa zamówień publicznych Zamawiający  nie przedłuża terminu składania ofert.